仙林校区变电所多功能表计项目施工概况及主要材料技术标准和质量要求

- 项目施工概况

工程概况：本项目为仙林校区变电所内低压开关柜多功能仪表的维修更换工程。项目共涉及31座变电所内228块低压多功能仪表的拆换和调试，并需提供通讯规约确保后台数据传输正常。

主要工作内容：①提前根据招标清单购置仪表到现场；②根据甲方停电安排分批次拆换仪表，并完成安装调试。③提供通讯协议配合接入现有配网系统，确保数据传输正常。④完成其他设备配套施工技术措施及安全防护工作。

- 本项目清单详见附件

设备清单详见附表

- 技术标准和质量要求

1、本技术条件是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术条件和有关最新标准的优质产品。如所述技术要求低于上述标准和规范的要求，则按标准和规范的要求执行；如高于标准和规范的要求，则按本条款要求执行。若提供的技术文件中所列的规范、标准停用或废止，则以相应的最新版本为准。

仪表功能、配置要求见下表：

| 序号 | 项目 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要参数 | 1、网络：三相三线、三相四线； 2、频率：45∽65HZ； 3、电压：①额定电压： 57.7V/100V、220V/400V、380V/660V； ②过负荷：1.2倍额定值（连续）；2倍额定值1秒； ③功耗：小于0.2VA； ④PT变比：可设 4、电流：①额定值：AC 1A、5A；最小可测电流：5mA ②过负荷：1.2倍额定值（连续）；2倍额定值1秒； ③功耗：小于0.2VA； ④PT变比：可设 5、输出：①电能脉冲：输出方式集电极开路的光耦脉冲，2路输出； ②脉冲常数：可设； ③通讯： RS485接口 Modbus-RTU通讯协议； ④显示：LED（中文操作界面）； 6、功能：①开关量：4或8路干接点输入,内置电源； 3或4路继电器常开触点输出,触点容量AC 250V/3A、DC 30V/3A，（每个继电器吸合时间可单独调整）； ②模拟量输出：输出方式2或4路输出；0∽20mA、4∽20mA;f负载能力≤500Ω；7、测量精度：①电流、电压0.2级； ②功率、有功电能0.5级； ③无功电能1级； ④频率0.01HZ; ⑤2∽42次谐波精度：1%，43∽63次谐波精度：2%； ⑥其他精度0.5级 8、电源：工作电源交直流两用AC85∽270V或DC85∽350V; 功耗≤6VA； 9、安全性：①工频耐压：电源、开关量输出、开关量输入、电压输入和变送、通讯、脉冲输出、开关量输入之间AC2KV 1min; ②电源、开关量输入、电流输入、电压输入两两之间AC2KV 1min; ③变送、通讯、脉冲输出、开关量输入两两之间AC2KV 1min; ④绝缘电阻：输入和输出端对机壳＞100MOUMΩ 10、环境：工作温度：-10℃∽+55℃；存储温度：-25℃∽+75℃； 相对湿度≤95% 不结露 产品需提供可测量、分析三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度等电力参数的测量组合，并具掉电保存功能，标准RS-485通讯口，波特率：2400、4800、9600、19200、38400，带开关量输入和输出功能，能检测本地或远程模式、开关状态、工作或试验位置的开关信号，可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”功能，具有一定的扩展辅助功能，可对仪表进行组网管理，满足配网自动化要求。 |
| 2 | 仪表 开孔尺寸 | 安科瑞 ACR220尺寸：88mm *88mm |
|  |  | 安科瑞 ACR320尺寸：108mm *108mm |
|  |  | 安科瑞 ACR330尺寸：108mm *108mm |
|  |  | 安科瑞 PZ72L尺寸：67mm *67mm |
|  |  | 安科瑞 PZ80尺寸：76mm *76mm |
|  |  | 安科瑞 PZ42L尺寸：108mm *108mm |
|  |  | 派诺 PMAC600B尺寸：89.5mm *89.5mm |
|  |  | 派诺 PMAC625-Z尺寸：89.5mm *89.5mm |
|  |  | 派诺 PMAC720尺寸：89.5mm *89.5mm |
|  |  | 雅达 YD2022尺寸：92 mm×92mm |
|  |  | 雅达 YD2032尺寸：92 mm×92mm |
| 3 | 可替代产品开孔尺寸 | 安科瑞 PZ96L尺寸：88mm *88mm |
|  |  | 派诺 SPM33尺寸：89.5mm *89.5mm |

2、质量要求：

工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-2014) 、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-2012)、《电气装置安装工程-电气设备交接试验标准 GB50150-2016》、《电气装置安装工程-高压电器施工及验收规范GB50147-2010》、《电气装置安装工程-母线装置施工及验收规范GB50149-2010》、《电气装置安装工程-接地装置施工及验收规范GB50169-2016》等规范合格标准，满足国家、地区电力工程安装施工验收规范标准。

3、其他要求

①中标服务单位必须承诺工期和施工安排需无条件响应和配合采购人单位的停电时间，根据停电时长尽可能考虑多批次，多地点同时作业的人力及设备投入需求。

②如因原仪表型号停产等原因需采用其他型号替换，需在投标清单中明确说明相应二次接线改线和面板开孔等情况，并需确保项目保质保量完成。

4、投标人本项目完成验收前须提供以下材料：

① 产品合格证

② 产品安装使用说明书

③ 产品出厂试验报告

④ 产品有关电气图纸

⑤ 合同规定的备品配件

四、资质要求

1、具备业《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本项目前三年内（2021年5月1日起至今）在经营活动中没有重大违法记录。

2、响应人不得有下列行为：

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

⑤2021年5月1日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。

3、响应人必须具备电力工程施工总承包三级（含）以上资质，且具备有效的国家电管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可》并具有承修、承试四级（含）以上资质。维修安装人员必须具有国家认可的有效的电气进网作业资格证书，并确保现场人证相符。（提供相关资质证书并加盖公章）

4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时报价，否则取消其报价资格。

5、本项目不接受联合体报价。

五、质保期

自设备验收合格投运使用之日起2年。

招标设备清单统计

| 序号 | 原设备品牌型号 | 尺寸 | 数量 | 投标型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安科瑞 ACR330 | 108mm *108mm | 2 |  |  |
| 2 | 安科瑞 ACR320 | 108mm *108mm | 36 |  |  |
| 3 | 安科瑞 ACR220 | 88mm *88mm | 2 |  |  |
| 4 | 安科瑞 PZ80 | 76mm *76mm | 13 |  |  |
| 5 | 安科瑞 PZ72L | 67mm *67mm | 29 |  |  |
| 6 | 安科瑞 PZ42L | 108mm *108mm | 2 |  |  |
| 7 | 雅达 YD2022 | 92mm×92mm | 14 |  |  |
| 8 | 雅达 YD2032 | 92mm×92mm | 124 |  |  |
| 9 | 派诺 PMAC625-Z | 89.5mm*89.5mm | 1 |  |  |
| 10 | 派诺 PMAC600B | 89.5mm*89.5mm | 2 |  |  |
| 11 | 派诺 PMAC720 | 89.5mm*89.5mm | 1 |  |  |
| 合计 |  |  | 226 |  |  |