南京大学鼓楼校区陶二学生宿舍空气源热泵热水机组设备采购及安装招标要求

- 本次招标采购拟实现的功能和目标

南京大学鼓楼校区陶二舍空气源热泵热水机组为陶二学生宿舍提供生活热水，设计产热量38.3kW的热水机组6套，按设计图纸配相应的水泵、水箱及成套控制系统。

二、★产品清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵 | 1.空气源热泵（含整套设备的电气控制柜及控制系统，业主只提供一根满足整套设备正常运行所需功率的电缆至控制柜上端） 2.单台常温下制热量不低于38kW（20摄氏度）；低温条件下制热量不小于19kW（-12摄氏度） 3.含设备安装的所有零部件及基础 4.电机检查接线 | 台 | 6 |
| 2 | 空气源循环泵P1 | 1.空气源循环泵P1 2.Q=6.5m3/h H=15m N=0.75kW 3.水泵开箱检查接线试验等 含水泵安装的所有零配件及基础等 | 台 | 6 |
| 3 | 给水泵P2 | 1.给水泵P2 2.Q=55m3/h H=25m N=7.5kW 3.水泵开箱检查接线试验、含水泵安装的所有零配件及基础等 | 台 | 2 |
| 4 | 水箱 | 1.贮热水箱5000x3000x3000 有效容积:40m3 2.SUS304不锈钢水箱,80mm厚聚氨酯保温 3.含水箱安装的所有零配件 4. 热水水箱图集号为12S101矩形水箱安装图集 | 台 | 1 |
| 5 | 复合管 | 1.热水型PSP钢塑复合管DN150(含管件） 2.电磁双热熔连接 3.管道压力及吹、洗符合验收规范要求 | m | 18.5 |
| 6 | 复合管 | 1.热水型PSP钢塑复合管DN100(含管件） 2.电磁双热熔连接 3.管道压力及吹、洗符合验收规范要求 | m | 18.2 |
| 7 | 复合管 | 1.热水型PSP钢塑复合管DN50(含管件） 2.电磁双热熔连接 3.管道压力及吹、洗符合验收规范要求 | m | 10.5 |
| 8 | 复合管 | 1.热水型PSP钢塑复合管DN40(含管件） 2.电磁双热熔连接 3.管道压力及吹、洗符合验收规范要求 | m | 22 |
| 9 | 管道支架 | 1.材质:管道型钢支吊架制作安装 2.除锈、刷漆:除锈后刷防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 300 |
| 10 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:50mm | m3 | 0.79 |
| 11 | 防潮层、保护层 | 1.材料:0.5厚的铝板 | m2 | 37.68 |
| 12 | 传感器 | 1.温度传感器T2 | 支 | 2 |
| 13 | 焊接法兰阀门 | 1.闸阀DN150 2.法兰连接 | 个 | 1 |
| 14 | 水表 | 1.水表DN100 2.法兰连接 | 个 | 1 |
| 15 | 焊接法兰阀门 | 1.闸阀DN100 2.法兰连接 | 个 | 11 |
| 16 | 焊接法兰阀门 | 1.消声止回阀DN100 2.法兰连接 | 个 | 2 |
| 17 | 软接头（软管） | 1.软接DN100 2.法兰连接 | 个 | 10 |
| 18 | 螺纹阀门 | 1.电动截止阀DN50 2.螺纹连接 | 个 | 2 |
| 19 | 螺纹阀门 | 1.截止阀DN40 2.螺纹连接 | 个 | 12 |
| 20 | 螺纹阀门 | 1.止回阀DN40 2.螺纹连接 | 个 | 6 |
| 21 | 软接头（软管） | 1.软接DN40 2.螺纹连接 | 个 | 6 |

三、产品需满足的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和标准等

1、空气源热泵机组

- ★空气源热泵热水机组，含整套设备的电气控制柜及控制系统，业主只提供一根满足整套设备正常运行所需功率的电缆至控制柜上端。含设备安装的所有零部件及基础和电机检查接线。

- ★单台空气源热泵热水系统机组水温：终止出水温度不低于55℃。（提供制造商正式印刷的图册样本、CMA认证的检测机构出具的检测报告或技术资料，原件扫描上传至电子投标文件中）

- ★单台空气源热泵热水系统机组制热量：常温下制热量不低于38kW（20摄氏度）；低温条件下制热量不小于19kW（-12摄氏度）。（提供制造商正式印刷的图册样本、CMA认证的检测机构出具的检测报告或技术资料，原件扫描上传至电子投标文件中）

- ★6台机组总输入功率满足设计图纸要求，总输入功率不超过50kW。（提供制造商正式印刷的图册样本、CMA认证的检测机构出具的检测报告或技术资料，原件扫描上传至电子投标文件中）

- ★机组运行室外温度范围为低温-12℃及以下、高温43℃及以上，以保证在低环境温度下可以正常工作（不允许使用电辅加热）。（提供取得CMA认证的检测机构出具的检测报告或供制造商正式印刷的图册样本或技术资料，原件扫描上传至电子投标文件中。）

- 压缩机要求采用涡旋式压缩机。（提供制造商正式印刷的图册样本或技术资料，原件扫描上传至电子投标文件中）

- 机组安装在室外，外壳具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能，同时具有防雷击功能。

- 冷媒：采用R410A冷媒。

- 单机噪音值≤70dB(A)，需有围挡和基础降噪减震措施，做法满足设计及相关规范（含消防）要求。

- 机组采用模块化多系统设计，同一套系统中不同模块之间互为备用，有一台或多台压缩机或模块机组出现故障，能够保证系统继续运行。

- 机组应带有以下保护装置（至少，但不限于）：高低压保护、防冻保护、漏电保护、高温保护、压缩机过载保护、进水过滤保护、相序保护。

- ★所有控制柜(箱)主要元器件必须选用具有 CCC 认证的产品，不再实施CCC 认证管理的产品但适用强制性产品认证自我声明评价方式的产品，进场前应提供强制性认证产品符合性自我声明和型式试验报告，不适用强制性产品认证自我声明评价方式的产品进场前应提供型式试验报告或检测报告。（提供加盖投标人公章的承诺书，原件扫描上传至电子投标文件中。）

- 控制柜要求全自动控制，需满足现有自动化监控系统控制要求，能够实现与远程监控系统的无缝对接，并具备对整个热水系统实时监控和自动运行控制。

- 控制柜（箱）的高度为 0.8m(含 0.8m)以下时采用挂墙明装的安装方式；在高度为0.8m～1.6m(不含1.6m)时采用支架落地的安装方式；在高度大于 1.6 m(含1.6m)时采用柜体下方设置防水台的安装方式；安装高度以控制柜体上沿不高于2.0m 为限定条件，但不得采用直接落地的安装方式。

- 控制柜(箱)具备抗干扰能力，距控制柜不小于 1m 处，在电动设备的干扰下，应能稳定可靠地工作。

- 当系统出现过热、过载、过流、短路、缺相、欠压、过压、失速、接地故障以及密封泄漏等故障时，控制柜(箱)立即自动切断相关电源，同时应有故障显示。

- 控制柜(箱)对各类故障应进行自检、报警和自动保护的功能，对可恢复的故障。

- 箱内导线、指示灯、按钮、插接件、走线槽等均符合国家或行业的有关标准。

- 机组控制柜水温显示：水箱的水温显示范围为 0～99℃；空气源、管道的水温显示范围为 0～99℃，显示精度为 1℃。

- 断电记忆：停电时，控制器内置电池可以维持系统时钟继续运行，可以连续运行 1 年以上，系统设置参数可以永久保存。

- 安全保护：设有短路、过流、漏电等安全防护功能；系统具备故障上传功能。

- 控制系统必须具有防冻及防过热功能，不会因天气或其他原因造成瘫痪或破坏。

- 热泵热水机组远程监控系统具有智能控制功能、故障自诊断功能、短消息自动提示故障功能；

- 热泵热水机组远程监控系统以有线或无线GPRS数据流量形式与互联网通信（GPRS数据流包含有：机组的内部参数、水位、工作状态、报警信息等）；

- 可远程网络，实时查询热泵组系统图文并茂的数据与状态；对热泵机组系统的实时控制；方便修改热泵机组的客户信息、客户密码；

- 在服务器终端上，同样可实现对热泵机组的实时查询功能、控制功能；应能方便输入及修改热泵机组系统的物理信息、客户信息。

- 控制类型：系统应具有自动控制、本地手动控制、远程网络手动控制、服务器手动控制等4种，但不限于这几种方式的控制功能。

- 系统参数设置：具有本地参数设置、远程服务器参数设置等2种，但不限于这几种方式的设置方式。

- 参数及状态监视：具有本地计算机监视、远程服务器监视、远程网络监视等3种，但不限于这几种方式的监视方式。

2、空气源循环泵P1

- ★Q=6.5m3/h  H=15m  N=0.75kW

- ★包含水泵开箱检查接线试验和水泵安装的所有零配件及基础等

- 设备要求整体出厂，配原厂即泵体水泵及、电机底座，及减震基座等整体出厂；泵体、轴及叶轮为SUS304不锈钢；（提供制造商正式印刷的图册样本或技术资料，原件扫描上传至电子投标文件中）

- 水泵为热水型水泵，过流部件须耐高温；

- 所提供的水泵，其轴、叶轮必须已进行过静、动态平衡试验，其平衡精度应符合相应标准规定；

- 除易损件可在正常使用寿命期间更换外，水泵的整机使用寿命应不低于 20年，且首次无故障运行时间不小于 8000 小时；

- 水泵电机应符合《电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2020）中2级能效标准。（提供任一投标型号水泵选用的电机检测报告复印件上传至电子投标文件中）。

3、给水泵P2

- ★Q=6.5m3/h  H=15m  N=0.75kW

- ★包含水泵开箱检查接线试验和水泵安装的所有零配件及基础等

- 设备要求整体出厂，配原厂即泵体水泵及、电机底座，及减震基座等整体出厂；泵体、轴及叶轮为SUS304不锈钢；（提供制造商正式印刷的图册样本或技术资料，原件扫描上传至电子投标文件中）

- 水泵为热水型水泵，过流部件须耐高温；

- 所提供的水泵，其轴、叶轮必须已进行过静、动态平衡试验，其平衡精度应符合相应标准规定；

- 除易损件可在正常使用寿命期间更换外，水泵的整机使用寿命应不低于 20年，且首次无故障运行时间不小于 8000 小时；

- 水泵电机应符合《电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2020）中2级能效标准。（提供任一投标型号水泵选用的电机检测报告复印件上传至电子投标文件中）。

4、水箱

- ★贮热水箱5000x3000x3000 有效容积:40m3

- ★SUS304不锈钢水箱,80mm厚聚氨酯保温

- ★含水箱安装的所有零配件

- ★热水水箱图集号为12S101矩形水箱安装图集

- ★水箱为室外防锈保温水箱，保温水箱材料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219-1998）规定的要求。其主要技术参数如下：内板为SUS304-2B食品级不锈钢，配管、法兰、内部拉筋等采用304不锈钢，水箱六面不锈钢板用材厚度应符合国标要求。制造及安装的标准及尺寸详见图纸及《贮水罐选用及安装》（图集号01S123）。壁厚需满足设计要求。底座采用热浸锌型钢，底座与水箱体相连衬板材质同水箱体材质。（提供加盖投标人公章的承诺书，原件扫描上传至电子投标文件中。）

- 短管、法兰、短丝接口等采用SUS304不锈钢；（提供加盖投标人公章的承诺书，原件扫描上传至电子投标文件中。）

- 保温材料采用难燃B1级聚氨酯保温板，保温厚度为80mm，用厚度不小于0.5mm的铝板或不锈钢作为外保护层；在标准工况下（环境温度20℃），热水放置24小时水箱水温下降≤5℃。

- 热水箱应按系统要求设置，还应包括：进出水口、排污口、温度仪、水位显示、各类水管接口和各测温测压口，配备各测温测压（表）器具。

- 具有相应省、市级卫生许可证，水箱安装应符合国家安装工程验收标准。

标注★的技术参数为必须满足的参数要求

四、配件、备件要求

1、本次采购需配备的配件、备件、耗材内容和数量要求：无

后续采购配件、备件、耗材折扣要求：无

五、产品需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》GB/T21362-2008

《商用或工业用及类似用途空气源热泵热水机全年综合能效比测试方法》NB/T34050-2017

《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》GB29541-2013

《空气源热泵热水工程施工及验收规范》NB/T34067-2018

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

《空气源热泵高温热风、高温热水机组》JB/T 12840-2016

《太阳能与空气源热泵热水系统应用技术规程》DB33/ 1034-2016

《空气源热泵系统工程技术规程》DB21/T 3384-2021

《压力容器》（第4部分：制造、检验和验收）GB 150.4-2011

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

电器应符合国际电工IEC规范

上述规范及技术条件并非全部，未列入而又相关的仍应采用。如有停用或废止的，应以相应的最新版本为准。

六、供应商特殊资质要求

无

七、商务要求

1、质保期：2年

2、 交货时间：30天

3、 交货地点：南京大学鼓楼校区南园陶二舍

4、 售后服务响应要求：24小时

5、 培训要求：免费维护保养培训

6、 付款方式：

（1）无预付款，按实结算。

（2）全部产品安装、调试完成，经双方联合验收合格，乙方按学校规定办理相关请款手续后，甲方付至实际总货款的100%。

（3）货款的全额支付，不免除乙方承诺质保期内应负的质保责任。

八、履约验收方案

（1）产品及安装对应的国家和行业标准；

（2）招标文件的要求和投标文件的承诺。

九、其他

无