化学楼一~三层暖通系统的控制要求

- P-1-2,系统采用变频控制，各房间均设置了电动风阀，各室内可根据需要手动启闭电动阀门，风机根据管道的静压值控制风机排风量的大小。

- P-1-4和X-1-2系统采用变频控制，各房间排风均设置了电动风阀，各室内（除设置通风橱房间）可根据需要手动启闭电动阀门，设置通风橱的房间在通风柜的排风管上设置电动风阀（有最小开度），柜门开启200mm以上，电动风阀全开，相应空调新风送风电动阀门（平时有最小开度）全开，风机根据管道的静压值控制风机排风量和送风量的大小。

- P-2-1,P-3-1,P-3-3系统采用变频控制，部分房间设置了电动风阀，各室内可根据需要手动启闭电动阀门，风机根据管道的静压值控制风机排风量的大小。

- P-2-3系统为定风量系统，无需控制，只需考虑层面设置启停按钮。

- P-2-2系统采用变频控制，在每台通风柜的排风管上设置位移控制电动调节风阀，根据柜门开启高度自动自动调节电动风阀，风机根据管道的静压值控制风机排风量的大小。

- 在实验室内接至万向罩及药品柜的排风支干管上设置定风量阀，以保证实验室6次/小时的通风换气次数。

- 一层新风空调机组的新风入口均设置了与空调机组风机连锁的电动风阀，可正反转，以保护设备和室内环境。新风系统中设置有电动风阀的房间，其启闭与该房间排风电动阀门连锁，同启闭。新风机组根据管道静压变化变频调节新风量。

- 变冷媒流量多联空调系统设置集中控制器，主机采用微电脑控制，自动卸载；室内机有线控制器可分别设定室内温度、送风速度及送风角度等参数。

南京大学建筑规划设计研究院有限公司

2022.04.28