四、报价清单

| 序号 | 问题 | 变电所名称 | 柜号或出线名 | 维修报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 鼓楼校区 |  |  |  |  |
| 1 | 变压器后侧没有接地线，接地端 | MBA | 变电所接地排 |  |  |
| 2 | 开关把手损坏 | 汉口路27号 | 425，406，438 |  |  |
|  |  | 南园食堂 | 409，459，469，434 |  |  |
|  |  | 图书馆 | 412 |  |  |
|  |  | 微结构 | A467，A456 |  | 转换开关损坏 |
|  |  | 物理楼 | 408，429 |  |  |
| 3 | 电缆孔未封堵 | 科技一期 | 13柜柜底未封堵 |  | 缺口很大 |
| 4 | 门锁或柜门损坏 | 南园食堂 | 1#变，2#变门锁 |  |  |
|  |  | 中美海外 | 海外4#变压器门上玻璃裂开，后门锁坏 |  |  |
| 5 | 开关指示灯损坏 | 微结构 | B406 |  | 红灯 |
| 二 | 仙林校区 |  |  |  |  |
| 1 | 柜门门锁损坏 | 环科楼 | 2#变压器 |  |  |
|  |  | 国际学院1# | 204D，206D，207D，209D，102D，1#变，2#变 |  |  |
|  |  | 实验楼东 | 1#变，2#变 |  |  |
|  |  | 08栋 | 1#变 |  |  |
|  |  | 教学楼 | 108D柜 |  |  |
| 2 | 二次接线端排损坏 | 实验楼西 |  |  |  |
| 3 | 开关无失压线圈 | 实验楼东 | 402 |  |  |
| 4 | 开关指示灯损坏 | 实验楼东 | 400绿灯 |  |  |
|  |  | 07栋 | 430绿灯 |  |  |
|  |  | 医学楼 | 413红灯 |  |  |
|  |  | 09栋 | 443红绿均坏 |  |  |
|  |  | 文科楼 | 464，422红灯 |  |  |
|  |  | 生科楼 | 431，463红灯 |  |  |
| 5 | 开关指示灯异常 | 四组团2# | A421，A433指示灯常亮 |  |  |
|  |  | 化东 | 502常亮 |  |  |
| 6 | 多功能仪表损坏 | 07栋 | 401 |  | 雅达YD2202 |
|  |  | 08栋 | 401 |  | 雅达YD2202 |
|  |  | 06栋 | 401 |  | 安科瑞ACR330 |
|  |  | 09栋 | 401，402 |  | 雅达YD2202 |
|  |  | 化西 | 406，410，418，426，403，405，409，417，488，478，448，438，437，467 |  | 安科瑞PZ72L |
|  |  | 体育馆 | 412 |  | 安科瑞PZ80 |
|  |  | 04栋 | 403，405，413，419，425，427，433，437，459，463，465，479，487，491，493，495 |  | 派诺： PMAC 600B-W |
|  |  | 文科楼 | 455，459，449，451，431 |  | 安科瑞： 2块PZ96L, 3块PZ80 |
|  |  | 四组团2# | A423，A429，A461，A469，A440，A444，A464，B414，B421，B425 |  | 雅达YD2302B |
|  |  | 环科楼 | 401，402 |  | 安科瑞ACR330 |
| 7 | 开关把手损坏 | 三组团食堂 | 445 |  |  |
| 8 | 浪涌保险丝损坏 | 化西 | 304柜 |  | 160A |
| 9 | 互感器损坏 | 化西 | 404柜 |  |  |
| 10 | 开关联锁损坏 | 化东 | 428，481 |  |  |
| 11 | 风机接线端子断裂 | 文科楼 | 2#变 |  |  |
| 12 | 变压器温控仪损坏 | 政府管理楼 | 2#变 |  |  |
| 三 | 总计 | 大写： |  | 小写： |  |

南京大学基本建设处

2018年10月25日