项目编号：南基（工）2019-067

南京大学两校区供电设备缺陷隐患整改及维修

招标文件

南京大学基本建设处

2019年5月22日

一、项目概况

1、项目编号：南基（工）2019-067

2、项目名称：南京大学两校区供电设备缺陷隐患整改及维修

3、施工范围：两校区高低压供电设备缺陷隐患整改及维修，确保设备正常运行。（具体内容详见报价清单设备地点及项目特征描述）

4、项目预算：20万元

5、工期要求：根据采购方要求（根据采购方停电时间，提前三天通知中标方进场），整体工程需在2019年10月完成维修更换，11月底前完成审计，12月底前完成结算。

6、项目地址：南京大学仙林、鼓楼两校区

二、投标人资格要求

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内（从2016年5月22日至今），在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺书原件）

2、投标人不得有下列行为（提供承诺书原件）

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

3、投标人未被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单内。（提供网站截图）

4、招标人根据招标项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）具有独立法人资格，本项目在投标人营业执照主要经营范围内（提供加盖投标人公章的营业执照复印件）。

（2）投标人必须具备电力工程施工总承包三级（含）以上资质，且具备有效的国家电管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可》并具有承修、承试四级（含）以上资质。维修安装人员必须具有国家认可的有效的电气进网作业资格证书，并确保现场人证相符。（提供加盖投标人公章的相关资质证书复印件）

5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时报价，否则取消其报价资格。

6、本项目不接受联合体报价。

三、投标人须知

1、本次招标需要报名，报名截止后，如投标人满足3家，可按程序组织招标采购；如投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，以流标处理。除招标任务取消情形外，招标人将组织二次招标。如二次招标报名截止后，投标人仍不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，招标人可采用其他采购方式采购。需要采用其他采购方式采购的，按照以下方式处理：

（1）如改用竞争性谈判方式采购的：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判；在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则提出成交候选人或确定成交供应商。

（2）如改用单一来源采购方式的：在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（3）如改用竞争性磋商方式采购的：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判磋商；在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（4）投标人若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

2、报名方式及截止时间

（1）报名方式：报名方式不限，投标人可选择电子邮件（推荐）、电话或现场报名等方式将报名信息提供给招标人。报名信息格式不限，但必须包含招标采购项目名称、项目编号及投标单位名称、联系人、联系方式等内容。

（2）报名截止时间：2019年5月26日17时00分。

（3）未登记报名的，招标人有权拒绝投标人参加投标。

3、投标文件的递交（开标）时间和地点

（1）投标文件递交及开标时间：2019年5月27日10时10分。

（2）投标文件递交及开标地点：南京大学仙林校区综合楼409（南）会议室（五食堂楼上）。

（3）投标文件送达方式：直接送达纸质件材料，不接受邮寄等其他送达方式。

（4）投标文件必须按询价通知书规定的时间及地点送达，逾期或不符合密封要求的投标文件恕不接受。

4、联系方式

联系人：陆老师

联系电话：025-85789926

电子邮箱：13705165269@163.com

四、项目具体要求

1、质量标准：各投标人必须根据招标清单，对所有乙供配件按原型号进行配备，保证满足现有的技术和功能配置要求；如原有型号已停产，需按不低于原型号的技术和功能配置进行询价定价。配件维修更换后的质保期为两年。

2、因本项目是在用开闭所及变电所中的供电设备缺陷整改及项目维修，故要求投标人报价前必须至现场进行勘踏，确定所维修更换配件的技术和功能要求尺寸、接线方式等满足现有柜体施工要求和我校配网自动化要求，如因功能不全或配置满足不了要求，所造成损失由投标人自行负责。

3、因本项目是在用开闭所及变电所中的供电设备缺陷整改及项目维修，设备一直处于生产运行状态，大部分设备必须停电更换。根据我校实际情况考虑，中标方必须承诺根据我校实际的教学科研需求，根据招标方要求提前三天通知进场。本项目可能存在多批次，多地点同时作业，投标人投标报价时应考虑这部分成本。

4、中标人施工时必须遵守并执行国家现行施工和验收规范，质量评定标准及满足国家有关工程质量和施工安全、文明卫生、环保等强制性标准和规范要求。并加强对工程质量和施工安全方面的监督管理，施工中如因乙方违章施工而造成工程质量达不到要求或有事故隐患时，招标方责令其返工或停工，造成的经济损失均由中标单位负责。

5、中标人施工时必须遵守学校和水电管理中心相关规定，自身劳保穿戴齐全，严格遵守安全操作规程。中标方的工作人员在工作场所范围内需对自身安全负责，中标方自身原因造成的人身伤害由中标人自行承担全部责任。

6、此招标文件提出的是最低限度的技术标准与规范，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，中标方应保证提供符合规范书和有关工业标准，并且功能完整、性能优良的相应服务。

五、踏勘现场：中标单位自行组织，所发生的费用自理。

六、投标报价

1、投标人的投标报价应是完成本招标文件范围内全部工程内容所需的全部费用，综合单价应包括人工费、材料费、机械费、安装费、调试费、利润、规费、税金、运输、装卸、竣工验收、质保、售后服务费等所有费用，及合同执行期间可能发生的一切费用。

2、投标单位于报价前必须勘察现场，分析施工条件（水、电、路、拆除物临时堆放，集中指定地点、施工临时围挡的修建等）。现场水电条件是否满足施工要求，承包人按其自身需要，考虑是否需要自备电源发电；发包人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、拆除物临时堆放，集中指定地点、施工临时围挡的修建等）须增加投入的因素，在响应报价中予以考虑，决算时不得调整。

3、工程施工过程中的水电费由承包人承担。

4、投标人应按发包人提供的报价单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填写单价或合价的工程项目，在实施后，发包人将不予以支付，并视为该项费用已包含在其他有价款的单价或合价内。

5、投标人的投标报价应根据招标文件要求和施工现场实际情况，依据企业情况或参照计价表及相关定额的规定、市场价格信息，并考虑风险因素，从自身的实力出发自主确定投标报价，但不得低于成本价。

6、投标人应承担其编制响应文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管招标结果如何，发包人对上述费用不承担任何责任。

七、投标文件组成及要求

1、投标文件包含下述材料

（1）投标函（文件格式1）；

（2）报价一览表（文件格式2）；

（3）技术、商务偏离表（文件格式3）；

（4）法定代表人资格证明书（文件格式4）；

（5）法人授权委托书（文件格式5）；

（6）诚信声明（文件格式6）；

（7）辅助资料表（文件格式8）；

（8）施工组织计划或施工方案；

（9）企业概况及近3年来与本招标项目类似的业绩情况；

（10）投标人认为有必要提交的其他资料。

2、投标文件格式要求

（1）投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份，必须在封面注明“正本”、“副本”字样。投标文件副本应与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。

（2）投标文件须用文件袋密封，文件袋的封口处和接缝处应骑缝加盖投标人公章。文件袋上注明招标采购项目名称、投标人名称及“不准提前启封”字样，并加盖投标人公章。

（3）投标文件应按前述顺序编制和装订并加盖投标单位公章，招标文件有格式规定的按格式填写，无格式要求的自定格式，但需风格一致。如有弄虚作假者作废标处理，招标单位有权追究其法律责任。

八、评审程序

1、评审的组织和依据

（1）南京大学基建处负责组建三人以上单数的评标委员会。

（2）评标委员会秉持客观、公正的原则，对投标文件进行系统地比较和评审。

（3）现行相关法律法规及本招标文件，是评审的依据。

2、评审程序

（1）资格审查：依据法律法规和招标文件的相关规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。招标公告中投标人资质要求的所有材料，投标人必须放入投标文件中。

（2）响应审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性以及各投标供应商的报价、供货期/工期、质量标准、技术方案、服务、信誉等方面对招标文件的响应程度进行审核，以确定供应商是否实质性响应招标文件的要求。

（3）详细评审：采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

（4）计分办法

①评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定,给各投标文件评分。

②各投标人的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

③各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

附：评分细则

| 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 分值构成 (总分100分) | 1）施工方案评分标准：10分 （评标委员会根据投标文件中确定的评审要点，对投标文件的施工方案评分标准进行评分，除被评标委员会认定存在重大偏差外，投标文件的施工方案评分标准得分不应低于70%。） 2）投标报价：82分 3）服务承诺：4分 3）投标人业绩：1分 4）投标人商业信誉：3分 |
| 评标基准价计算方法 | 以有效投标文件的评标价算数平均值为A（若＜7家取全部有效投标人的算数平均值为A，若7≤有效投标〈10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算数平均值为A；若有效投标文件≥10家时，去掉其中一个最高价、一个次高价和一个最低价、一个次低价后取算数平均值为A） 评标基准价=A×K，K= 0.95。 |
| 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 |
| 施工方案评分标准 (10分) | 各分部分项工程有完整的施工方案。优: 2分; 良: 1.8分;中: 1.6分; 一般:1.4分; 无: 0分； |
|  | 确保工程质量所采取的具体措施。优: 2分; 良: 1.8分;中:1.6分; 一般:1.4分; 无: 0分； |
|  | 确保工程进度所采取的具体措施。优: 2分; 良: 1.8分;中: 1.6分; 一般:1.4分; 无: 0分； |
|  | 对本工程的重点、难点、特殊部位处理,有详细的处理方法。优: 1分; 良: 0.9分;中: 0.8分; 一般:0.7分; 无: 0分； |
|  | 施工机械和工程材料进退场计划。优: 1分; 良: 0.9分;中: 0.8分; 一般:0.7分; 无: 0分； |
|  | 施工人员技术力量配备情况。优: 1分; 良: 0.9分;中: 0.8分; 一般:0.7分; 无: 0分； |
|  | 保证安全、文明施工,减 少扰 民降低环境污染和噪音措施、保护周边道路、防止环境污染措施。优: 1分; 良: 0.9分;中: 0.8分; 一般:0.7分; 无: 0分； |
| 投标报价偏差率 （82分） | 各投标人的评标价与评标基准价相比，等于评标基准价的的满分82分，其他投标人的投标报价每高于评标基准价一个百分点扣0.5分，每低于评标基准价一个百分点扣0.3分，不足一个百分点的按插入法计算（小数点后保留二位，第三位四舍五入）。 |
| 服务承诺 （4分） | 交付后使用阶段的服务承诺：服务体系、服务机构及人员、应答及处理时间，质保期内的服务范围、质保期满后的服务范围和收费情况等。由评标委员会横向比较打分，优：4分；良：3.6分；中：3.2分；一般：2.8分；无：0分。 |
| 投标人业绩 (1分) | 企业业绩：2017年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过合同总价在人民币15万元及以上与本项目类似合同。有1个得0.5分，最高不超过1分。提供施工合同复印件、中标通知书、竣工验收报告加盖投标人公章，注明合同甲方联系人及联系方式。原件备查。 |
| 投标人商业信誉 （3分） | 根据投标人资信情况、执行合同能力等方面横向比较评分，投标人可提供近三年审计后的财务报表、纳税情况等证明。优: 3分; 良: 2.7分;中:2.4分; 一般:2.1分; 无: 0分； |

说明：所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章，原件备查。

注：本项目落实的政府采购政策

①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）等政府采购文件。投标人如为小微企业，提供中小企业声明函，同时提供该企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为中型或小、微型企业的认定证明复印件，对其投标产品的价格给予6%的扣除；小微企业与大中型企业联合投标且小微企业的协议合同金额占联合体协议合同金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除；提供其他小微企业制造的货物，必须同时提供该小微企业的声明函及认定证明复印件；未提供中小企业申明函及认定证明的，不享受优惠。

②监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

③残疾人福利性单位视同小微企业，残疾人福利性单位参与投标的，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复享受政策。

④强制采购信息安全认证产品，优先采购节能产品和环境标志产品。提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品参与投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当优先选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件；同等条件下，需方优先采购纳入国家节能清单和环保清单的产品。

3、定标

（1）评标委员会根据各投标人投标的最终评分,按高低次序确定投标人最终的排列名次，并按照招标文件中规定推荐不超过三名有排序的合格的中标候选；如果投标人的最终评分相同，则技术标分数高的投标人排名优先。

（2）正序排名第一的中标候选人应确定为中标人，中标人的报价是中标价。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可按中标候选人排序确定后一位中标候选人为中标人。

（4）招标人将把合同授予最佳投标人，但并不保证投标报价最低者中标，招标人对投标人不负未中标原因的解释义务。

4、有下列情形之一的，投标文件无效：

（1）投标人资格条件不符合招标文件要求的；

（2）投标文件不按招标文件规定的格式和内容填写的；

（3）投标文件不按招标文件的规定密封、签字、盖章的；

（4）投标报价超出项目预算或明显低于成本价并无法做出有效说明的；

（5）项目的完成期限不满足招标文件要求的；

（6）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（7）法定代表人或其授权代表未参加投标会议的；

（8）其它导致投标文件无效的情形。

九、合同签订

1、签订合同的依据和要求

（1）招标文件、中标供应商的投标文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

（2）采购人与成交供应商应当在中标结果公示(无异议)后5日内，按照招标文件、中标供应商的投标文件及有效承诺等文件的主要内容，与基建处洽谈和签订合同。

2、付款方式：工程无预付款，现场完成安装调试经验收合格，移交相关资料，结算审计结束后付至审定金额的97%；余款待两年质保期满并做好相关服务后付清（无息）。

3、承包方施工、进出校园车辆需严格遵守南京大学保卫处及相关部门管理规定，停车费用按照《南京大学停车收费管理实施办法》（南字发〔2018〕4号）执行，由承包方自行承担。

十、其他事项

1、按程序对本询价通知书所作的书面澄清、修改、答疑（如有），是本询价通知书的组成部分。

2、本询价通知书为确定成交承包商后，发、承包双方所签合同的组成文件，其解释顺序先于响应文件。

3、凡涉及询价通知的澄清、修改以及该项目的成交结果，均以南京大学基建处主页发布的信息为准。（http://jjc.nju.edu.cn/）

附件：文件格式
文件格式1

投标函

南京大学：

根据贵校  （项目名称）、（项目编号）  的询价通知书，经踏勘项目现场和研究上述招标文件及其他有关文件后，我方愿以人民币       （金额大写）       元（￥               元）的投标报价并按上述招标文件的要求承包本工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。并作承诺如下：

1、我方已详细审核全部招标文件，包含修改文件（如有）及有关附件；

2、一旦我方中标，我方保证本工程质量标准达到      工程；

3、一旦我方中标，我方保证按工期      日历天内完成并移交全部工程；

4、我单位同时声明：响应文件提供的材料真实有效并负全部法律责任。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式2

南京大学仙林校区供电设备缺陷隐患整改报价单

| 编号 | 设备地点 | 设备名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#开闭所 | 2013#1#进线隔离柜 | 20KV进线电缆终端缺少固定支架 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 1#开闭所 | 01幢学生公寓出线 | 接地防误机构变形，五防失效 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 1#开闭所 | 05栋高压出线柜 | 带电显示器损坏 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 1#开闭所 | 2025#2#PT柜 | A相电压表指示不正确 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 2#开闭所 | 212#计算机楼出线柜 | 接地防误机构接地连杆损坏，闭锁电磁锁损坏，五防失效 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 2#开闭所 | 215开关柜 | 南自保护装置故障，达到动作值保护不动作。 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 2#开闭所 | 2023#、2014#、203#柜 | 温湿度控制器显示异常，共3套 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 3#开闭所 | 209#出线08/07幢公寓 | 20kV断路器二次航插限机构变形 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 3#开闭所 | 216#文科楼出线 | 南自保护装置故障，屏幕蓝屏不能显示数据 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 3#开闭所 | 222#备用出线柜 | 20kV断路器分闸线圈损坏 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 3#开闭所 | 221备用开关 | 保护跳闸压板缺少 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 4#开闭所 | 218开关柜 | 南自保护装置故障，达到动作值保护不动作。 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 4#开闭所 | 2#所变变压器室 | 柜内侧闭锁电磁锁固定机构损坏 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 4#开闭所 | 2025#PT柜 | PT柜隔离手车A相梅花触头变形 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 4#开闭所 | 2025#PT柜 | 静触头安全防护板变形 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 地科楼变电所 | 211#环网柜 | 20KV电缆终端欧式肘型插头测试点缺失绝缘盖 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 学术交流中心变电所 | A400#母联柜 | 施耐德框架断路器Mic5.0P保护单元故障，显示值异常（配件甲供） | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 学术交流中心变电所 | A405#出线 | 抽屉开关进出机构损坏 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 文科楼变电所 | 400#母联柜 | 施耐德框架断路器合闸线圈损坏（线圈电压AC380,带通讯） | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 大学生活动中心变电所 | 2#变压器 | 变压器观察窗玻璃破裂 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 国际学院一期变电所 | 1#变压器 | 变压器底部散热风机损坏4台 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 国际学院一期变电所 | A402进线柜 | 施耐德框架断路器Mic5.0P保护单元故障，显示值异常（配件甲供） | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 四组团2#学生公寓变电所 | 1#、2#、3#、4#变压器 | 20KV高压电缆终端头对变压器连接导体间安全间距不满足要求，共4处 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 四组团2#学生公寓变电所 | 4011电容柜 | 2个电容器（型号SH-R525520R7S，容量20.7kvar）破裂 | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 政府管理楼 | 424开关 | 抽屉后侧二次插件脱落 | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 医学楼 | 环网柜 | 出线柜带电显示器不亮 | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 02栋变电所 | 变压器 | 变压器柜前后门锁损坏 | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 图书馆变电所 | 1#变压器 | 变压器柜前后门锁损坏 | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 01栋变电所 | 401开关柜 | 施耐德框架断路器Mic5.0D保护单元故障，显示值异常（配件甲供） | 项 | 1 |  |  |
| 30 | 05栋变电所 | 443开关 | 故障无法使用 | 项 | 1 |  |  |
| 31 | 03栋变电所 |  | 电缆桥架盖板缺失（尺寸需现场测量） | 项 | 1 |  |  |
| 32 | 03栋变电所 | 401开关柜 | 施耐德框架断路器Mic5.0D保护单元故障，显示值异常（配件甲供） | 项 | 1 |  |  |
| 33 | 实验楼东变电所 | 401开关柜 | 施耐德框架断路器Mic5.0D保护单元故障，显示值异常（配件甲供） | 项 | 1 |  |  |
| 34 | 体育馆变电所 | 401开关柜 | 施耐德框架断路器Mic5.0D保护单元故障，显示值异常（配件甲供） | 项 | 1 |  |  |
| 35 | 国际学院二期变电所 | 401开关柜 | 施耐德框架断路器保护单元故障，显示异常（配件甲供） | 项 | 1 |  |  |
| 36 | 青年教师公寓变电所 | 高压1#出线柜 | 负荷柜高压带电显示灯故障 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（小写）： |  |  | 合计（大写）： |  |  |  |  |

南京大学鼓楼校区供电设备缺陷隐患整改报价单

| 编号 | 设备地点 | 设备名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科技二期变电所 | 1#变压器 | 低压联络母线槽接头松动，连接处严重发热 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 科技二期变电所 | 403 | 指示灯不亮 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 南园东区变电所 | 1段10kV开关柜 | UPS故障 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 南园东区变电所 | 1、2#变压器 | 高压母线接头搭接面积不足 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 逸夫馆变电所 | 1#变压器 | 变压器高压电缆头三支套变形 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 物理楼变电所 | 401、402开关 | 施耐德框架断路器Mic5.0A保护单元故障，显示值异常（配件甲供） | 项 | 2 |  |  |
| 7 | 北园综合楼变电所 | 452、454开关 | 抽屉开关无法推到位置 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 中美海外变电所 | 中美413、422开关，海外413、414、421、433、454、437开关 | 指示灯不亮 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | MBA变电所 | 401、402开关 | 施耐德框架断路器Mic5.0A保护单元故障，无法查询（配件甲供） | 项 | 2 |  |  |
| 10 | 微结构变电所 | B405、B406、B416、B421、B424、B432开关 | 合闸指示灯不亮 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 微结构变电所 | 2#变压器 | 高压带电显示器无显示 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 汉口路27号变电所 | 418、422、424、430开关 | 指示灯不亮 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（小写）： |  |  | 合计（大写）： |  |  |  |  |

文件格式3

技术、商务偏离表

| 序号 | 询价文件条款 | 报价文件条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… | …… | …… |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：

1、响应人必须对照询价通知书的要求和自身响应能力，逐条如实填写。“偏离说明”列填写偏离原因，完全符合的填写“无偏离”。

2、响应人可对照本询价通知书，扩展填写文件条款及响应情况。

响应人全称：  （加盖单位公章）

年   月   日

文件格式4

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

单位性质：

成立时间：

姓名：           ，性别：       ，年龄：        ，职务：

身份证号码：

系                          的法定发表人，为贵校组织的   （项目名称）、（项目编号） 的询价活动，签署响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

年   月   日

注：如授权委托代理人到场则“法定代表人身份证明”不须提供。

文件格式5

法定代表人授权委托书

南京大学：

本人（法定代表人姓名）系注册于       （响应人住址）      的（响应人名称）的法定代表人。本人现委托    （响应人代表）   为我方代理人。

贵校组织的  （项目名称）、（项目编号）  的询价活动，该代理人可以本单位名义处理一切与之有关事务，其法律后果由我单位承担。

代理人无转委托权。

响应人全称：   （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

响应人代表：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

响应人代表二代身份证正、反面扫描件或复印件粘贴处

年   月   日

注：如法定代表人到场到场则“法定代表人授权委托书”不须提供。

文件格式6

诚信声明

南京大学：

（投标人全称）郑重声明：我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

我单位具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我单位同时声明：参加（项目名称）、（项目编号）  采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

无下列行为：

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

我单位对以上声明负全部法律责任，特此声明。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式7

辅助资料表

项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理业绩（主要针对业绩评分内容填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工程日期 |  |  | 结构类型 |  | 层数及高度 |  |  | 中标价 | 其它情况 |

主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 1.项目主管 2.其他人员 … 二、现场 1.项目经理 2.项目副经理 3.质量管理 4.材料管理 5.计划管理 6.安全管理 … |  |  |  |  |