## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 环网柜出线侧拆除工程 |  |  | 1
|  | A.1 VII型电缆明沟 |  |  | 1
1 | 041001001001 | 拆除道路 | 1、拆除水泥路面面层 2、拆除路面基层 3、拆除、清理、打堆，厚度综合考虑 | m2 | 10.9
2 | 040402017001 | 锯缝 | 1、路面锯缝 | m | 10
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、破除建筑垃圾清运 2、运距自行考虑，含渣土处理等费用 | m3 | 3.3
|  | A.1 电缆排管HDPE管2孔φ200/12+2孔φ110/5 |  |  | 1
4 | 041001001002 | 拆除道路 | 1、拆除水泥路面面层 2、拆除路面基层 3、拆除、清理、打堆，厚度综合考虑 | m2 | 28.44
5 | 040402017002 | 锯缝 | 1、路面锯缝 | m | 36
6 | 010103002010 | 余方弃置 | 1、破除建筑垃圾清运 2、运距自行考虑，含渣土处理等费用 | m3 | 8.5
|  | A.1 环网柜进线侧拆除工程 |  |  | 1
|  | A.1 VII型电缆沟 |  |  | 1
7 | 041001001003 | 拆除道路 | 1、拆除水泥路面面层 2、拆除路面基层 3、拆除、清理、打堆，厚度综合考虑 | m2 | 4.36
8 | 040402017003 | 锯缝 | 1、路面锯缝 | m | 4
9 | 010103002011 | 余方弃置 | 1、破除建筑垃圾清运 2、运距自行考虑，含渣土处理等费用 | m3 | 1.3
|  | A.1 VII型电缆明沟 |  |  | 1
10 | 041001001004 | 拆除道路 | 1、拆除水泥路面面层 2、拆除路面基层 3、拆除、清理、打堆，厚度综合考虑 | m2 | 19.62
11 | 010103002006 | 余方弃置 | 1、破除建筑垃圾清运 2、运距自行考虑，含渣土处理等费用 | m3 | 5.9
12 | 040402017004 | 锯缝 | 1、路面锯缝 | m | 18
|  | A.1 围墙拆除 |  |  | 1
13 | 011602002001 | 围墙混凝土基础拆除 | 1、原围墙混凝土基础拆除 2、垃圾打堆、集中堆放 | m3 | 1.26
14 | 011602002002 | 围墙混凝土墙拆除 | 1、原围墙混凝土墙拆除 2、垃圾打堆、集中堆放 | m3 | 0.62
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 011602002003 | 围墙混凝土柱拆除 | 1、原围墙栏杆拆除 2、垃圾打堆、集中堆放 | m3 | 1.06
16 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1、原围墙栏杆拆除 2、垃圾打堆、集中堆放 | m | 7.8
17 | 010103002009 | 余方弃置 | 1、破除建筑垃圾清运 2、运距自行考虑，含渣土处理等费用 | m3 | 3.33
分部分项合计
18 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械进出场及安拆费，综合考虑 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 849.36 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 849.36
合 计 |  |  | 849.36 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 3.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 3.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 3.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 3.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 环网柜出线侧 |  |  | 1
|  | A 户外环网柜基础 |  |  | 1
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:自行查看现场，综合考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 47.3
2 | 010103001007 | 回填方（绿化带） | 1、原状土回填 2、回填至原标高,夯实,平整 | m3 | 24.9
3 | 010103002007 | 余方弃置 | 1、余方弃置 2、运距自行考虑，含渣土处理等费用 | m3 | 22.4
4 | 010501001009 | 垫层 | 1、C15垫层 | m3 | 1.46
5 | 010501004001 | 底板 | 1、 C30混凝土底板 | m3 | 2.9
6 | 010504001001 | 直形墙 | 1、C30混凝土直墙 | m3 | 5.62
7 | 010503001001 | 基础梁 | 1、C30混凝土基础梁 | m3 | 0.88
8 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋Φ≤14 | t | 1.22
9 | 011201004001 | 立面防水砂浆 | 1、内壁20厚1：2防水水泥砂浆抹平 | m2 | 23.54
10 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋件制作及安装，满足设计要求 2、详见图纸HB2024029-2-03 | t | 0.258
11 | 030409001002 | 接地极 | 1、名称：环网柜接地极 2、规格：L50*50*5角钢，长2.5m | 根 | 6
12 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：环网柜接地线 2、规格：-50*5热镀锌扁钢 | m | 30
|  | A.1 VII型电缆明沟 |  |  | 1
13 | 010101003009 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:自行查看现场，综合考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 35.19
14 | 010103001010 | 回填方（绿化带） | 1、坑槽回填，原状土回填 2、回填至原标高,夯实,平整 | m3 | 6.11
15 | 010103001018 | 回填二灰结石 | 1、坑槽回填，二灰结石回填 2、密实度符合设计要求 | m3 | 7.64
16 | 010507003006 | 电缆沟、地沟 | 1、100厚:碎石垫层 2、C30电缆沟240mm侧壁200mm底板+100mmC15底板 3、预制C30电缆沟盖板，钢材为Q235 4、电缆沟内壁粉25厚1:2.5水泥砂浆掺5%避水浆 5、钢筋、支架及其他详见图纸HB2024029-2-08 | m | 9
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 010103002014 | 余方弃置 | 1、土方清运 2、运距自行考虑，含渣土处理等费用 | m3 | 21.44
18 | 030409001003 | 接地极 | 1、名称：电缆沟接地极 2、规格：L50*50*5角钢，长2.5m | 根 | 2
19 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称：电缆沟接地线 2、规格：-50*5热镀锌扁钢 | m | 18
|  | A.1 电缆排管HDPE管2孔φ200/12+2孔φ110/5 |  |  | 1
20 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、200厚C25彩色混凝土 按2m分仓跳格浇筑 2、100厚碎石垫层 3、素土分层夯实,压实度不小于94% | m2 | 28.44
21 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:自行查看现场，综合考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 158.38
22 | 010103001009 | 回填方（绿化带） | 1、坑槽回填，原状土回填 2、回填至原标高,夯实,平整 | m3 | 93.84
23 | 010103001019 | 回填二灰结石 | 1、坑槽回填，二灰结石回填 2、密实度符合设计要求 | m3 | 20.59
24 | 010103002009 | 余方弃置 | 1、余方弃置 2、运距自行考虑，含渣土处理等费用 | m3 | 43.95
25 | 010501001011 | 垫层 | 1、100mm厚碎石垫层 | m3 | 6.86
26 | 010501001013 | 垫层 | 1、100mm厚C15底板 | m3 | 6.86
27 | 010501002003 | 砼包封 | 1、C25混凝土包封 | m3 | 20.78
28 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢≤12 | t | 0.771
29 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1、名称:HDPE电缆保护管 2、规格:直径200.含与保护管相配套的管枕和封堵帽 | m | 140
30 | 030408003008 | 电缆保护管 | 1、名称:HDPE电缆保护管 2、规格:直径100.含与保护管相配套的管枕和封堵帽 | m | 140
|  | A.1 电缆标志块、揭电缆沟盖板 |  |  | 1
31 | 010514002003 | 电子标识球 | 1.电缆标识块 | 块 | 3
32 | 010514002004 | 电缆标识块 | 1.电缆标识块 | 块 | 3
33 | 040402016003 | 电缆沟揭合沟盖板 | 1.掀电缆沟盖板 | m | 11
|  | A.1 环网柜进线侧 |  |  | 1
|  | A.1 VII型电缆沟 |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
34 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、200厚C25彩色混凝土 按2m分仓跳格浇筑 2、100厚碎石垫层 3、素土分层夯实,压实度不小于94% | m2 | 4.36
35 | 010101003010 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:自行查看现场，综合考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 9.37
36 | 010103001015 | 回填二灰结石 | 1、坑槽回填，二灰结石回填 2、密实度符合设计要求 | m3 | 6.92
37 | 010103002011 | 余方弃置 | 1、余方弃置 2、运距自行考虑，含渣土处理等费用 | m3 | 2.45
38 | 010507003008 | 电缆沟、地沟 | 1、100厚:碎石垫层 2、侧壁:240mmC30砼侧壁+200mmC15底板 3、预制C30电缆沟盖板，钢材为Q235 4、电缆沟内壁粉25厚1:2.5水泥砂浆掺5%避水浆 5、钢筋、支架及其他详见图纸HB2024029-2-09 | m | 2
39 | 030409001005 | 接地极 | 1、名称：电缆沟接地极 2、规格：L50*50*5角钢，长2.5m | 根 | 2
40 | 030409002004 | 接地母线 | 1、名称：电缆沟接地线 2、规格：-50*5热镀锌扁钢 | m | 4
|  | A.1 VII型电缆明沟 |  |  | 1
41 | 010101003013 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:自行查看现场，综合考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 96.66
42 | 010103001020 | 回填方（绿化带） | 1、坑槽回填，原状土回填 2、回填至原标高,夯实,平整 | m3 | 22.92
43 | 010103001021 | 回填二灰结石 | 1、坑槽回填，二灰结石回填 2、密实度符合设计要求 | m3 | 13.75
44 | 010507003009 | 电缆沟、地沟 | 1、100厚:碎石垫层 2、C30电缆沟240mm侧壁200mm底板+100mmC15底板 3、预制C30电缆沟盖板，钢材为Q235 4、电缆沟内壁粉25厚1:2.5水泥砂浆掺5%避水浆 5、钢筋、支架及其他详见图纸HB2024029-2-08 | m | 24
45 | 010103002016 | 余方弃置 | 1、土方清运 2、运距自行考虑，含渣土处理等费用 | m3 | 59.99
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
46 | 030409001004 | 接地极 | 1、名称：电缆沟接地极 2、规格：L50*50*5角钢，长2.5m | 根 | 2
47 | 030409002003 | 接地母线 | 1、名称：电缆沟接地线 2、规格：-50*5热镀锌扁钢 | m | 48
|  | A.1 电缆排管镀锌钢管9孔φ200/12+2孔φ110/5 |  |  | 1
48 | 010101003012 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:自行查看现场，综合考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 18.14
49 | 010103001016 | 回填方（绿化带） | 1、坑槽回填，原状土回填 2、回填至原标高,夯实,平整 | m3 | 11.32
50 | 010103002013 | 余方弃置 | 1、余方弃置 2、运距自行考虑，含渣土处理等费用 | m3 | 6.82
51 | 010501001014 | 垫层 | 1、100mm厚碎石垫层 | m3 | 0.63
52 | 010501001015 | 垫层 | 1、100mm厚C15底板 | m3 | 0.63
53 | 010501002004 | 砼包封 | 1、C25混凝土包封 | m3 | 7.27
54 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢≤12 | t | 0.242
55 | 030408003006 | 电缆保护管 | 1、名称:镀锌钢管电缆保护管 2、规格:直径200.含与保护管相配套的管枕和封堵帽 | m | 45
56 | 030408003007 | 电缆保护管 | 1、名称:镀锌钢管电缆保护管 2、规格:直径100.含与保护管相配套的管枕和封堵帽 | m | 10
|  | A.1 电缆标志块、揭电缆沟盖板 |  |  | 1
57 | 010514002005 | 电子标识球 | 1.电缆标识块 | 块 | 3
58 | 010514002006 | 电缆标识块 | 1.电缆标识块 | 块 | 2
59 | 040402016004 | 电缆沟盖板掀盖 | 1.掀电缆沟盖板 | m | 26
|  | A.1 围墙恢复 |  |  | 1
60 | 010101003014 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:自行查看现场，综合考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:自行考虑 | m3 | 5.16
61 | 010103001022 | 回填方（绿化带） | 1、坑槽回填，原状土回填 2、回填至原标高,夯实,平整 | m3 | 4.32
62 | 010501001016 | 垫层 | 1、C15混凝垫层 | m3 | 0.78
63 | 010501002005 | 带形基础 | 1、C25混凝土基础 | m3 | 1.82
64 | 010504001002 | 直形墙 | 1、C25混凝土墙 | m3 | 0.91
65 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、C25混凝土柱 | m3 | 1.41
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
66 | 010514904001 | 压顶 | 1、C20混凝土压顶 | m3 | 0.06
67 | 011503001002 | 金属栏杆 | 1、新建铁艺栏杆 2、详见图及12J003F2 | m | 13
68 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚聚合物防水砂浆找平(内压耐碱玻纤网格布一道) 2、1.5厚JS防水涂料 3、界面剂一道 | m2 | 9.12
69 | 011407001001 | 围墙涂料 | 1、高弹性乳胶漆拉花,底涂一遍,中涂一遍,面涂一遍 2、1.5厚抗裂柔性耐水腻子刮平 | m2 | 9.12
70 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1、1:3水泥砂浆贴文化石柱面 | m2 | 14.08
分部分项合计
71 | 011702001001 | 基础 | 1、混凝土基础模板搭设、安拆 | m2 | 15.39
72 | 011702011001 | 直形墙 | 1、直形墙模板搭设、安拆 | m2 | 65.57
73 | 011702005001 | 基础梁 | 1、混凝土基础梁模板搭设、安拆 | m2 | 8.99
74 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、矩形柱模板搭设、安拆 | m2 | 18.8
75 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、压顶模板搭设、安拆 | m2 | 0.67
76 | 041104003001 | 施工护栏 | 1.施工围挡，材质自行考虑 | m | 10
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.08～0.15%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 18711.89 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 18711.89
合 计 |  |  | 18711.89 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 4.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 4.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 4.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 4.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13