空调降温设备表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压主机 | 3 | 台 | 型号：MS--FS50 电压：380v/50hz 功率：5.5kw 流量：30L/min 控制：手动、自动间歇启停 电机过载保护系统 水泵缺水保护系统 运行指示 停机泄压系统 3路出水（2台)用水量25L/min(3台螺杆空调机组） 4路出水（1台）用水量22L/min(4台螺杆空调机组） 304不锈钢烤漆防雨外壳（80cm*70cm*100cm) |
|  | 不锈钢三通喷座 | 520 | 个 | 支路雾化喷头1/8三通喷座 |
|  | 不锈钢末端喷座 | 130 | 个 | 支路雾化喷头1/8末端喷座 |
|  | 不锈钢三通 | 150 | 个 | 分路三通DN9.5 |
|  | 不锈钢球阀 | 10 | 套 | 耐高压不锈钢球阀DN9.5 |
|  | 不锈钢高压管 | 1000 | 米 | DN9.52耐高压不锈钢盘管 工作压力4--5.5MPa 最高耐压10MPa |
|  | 不锈钢过滤 | 3 | 套 | 五芯5微米PP棉过滤 304不锈钢壳体 最高耐压0.6MPa |
|  | 红宝石撞针喷头 | 650 | 个 | 型号：1#喷头 流量：0.11L/min |